- 广东南粤银行数据中心专业电气维保服务项目项目需求

- 项目概述：为保障我行数据中心高低压配电系统安全可靠稳定运行，拟开展数据中心专业电气维保服务项目，项目地址：广州市黄埔区。

- 2、维保内容：高压配电柜、变压器、低压配电柜、发电机及其配套操作用具护具等，注：下表设备处质保期（质保至2027年3月28日）。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压柜 | 18台 |
| 2 | 直流屏 | 2台 |
| 3 | 变压器 | 2台 |
| 4 | 低压柜 | 13台 |
| 5 | 高压柴油发电机 | 2台 |
| 6 | 发电机10KV开关柜 | 6台 |
| 7 | 接地电阻柜 | 1台 |
| 8 | 发电机集中控制柜 | 1台 |
| 9 | 发电机直流屏 | 1台 |
| 10 | 日用油箱 | 2台 |
| 11 | 埋地油库 | 1台 |
| 12 | 供油系统 | 1台 |
| 13 | 高低压电缆（限于接入高低压配电柜中的非设备类线缆，含各种电缆端头器材） |  |

3、维保项目及工作内容主要包括：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规性维护维修服务事项——年度维护保养及并出具预防性试验报告报告（报告需具备资质的第三方检测机构加盖印章，CNAS或CMA） | 变压器的预防性试验——绕组直流电阻和变比，绕组、套管的交流耐压试验，绝缘电阻和吸收比，接地电阻测试 |
|  |  | 高压开关柜预防性试验——绝缘电阻，工频耐压，开关回路电阻，PT、CT的耐压和变比 |
|  |  | 母线的工频耐压 |
|  |  | 避雷器耐压试验、泄露电流测试 |
|  |  | 直流屏预防性试验（报警保护功能，微机控制高频开关电源直流系统，交流自投功能检测，电池巡检仪功能检测，绝缘监测仪功能检测，电池组放电试验） |
|  |  | 低压开关柜预防性试验——低压开关、补偿电容、二次回路检测 |
|  |  | 发电机预防性试验，发电机控制柜预防性试验，发电机假负载测试试验（假负载由乙方提供，含临时接入电缆及接入服务） |
|  |  | 高压电缆预防性试验、高压配套操作器材护具送检等 |
| 2 | 常规性维护维修服务事项——每季度巡检一次的周期性检查并出具报告。 | 电房环境安全检查，室内清扫、配电装置与仪表清洁 |
|  |  | 高压带电显示装置，仪表、信号装置的显示及示数检查 |
|  |  | 高低压进线柜、出线柜、电压（电流）互感器、避雷器各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象检查 |
|  |  | 电气设备的工作噪音异常检查 |
|  |  | 各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象检查 |
|  |  | 变压器检查：冷却风机、运行电压、电流 |
|  |  | 电容补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器，电容器接点检测 |
|  |  | 发电机空载运行，检查电压，频率，油压，温度，流速，润滑，冷却系统，油料系统，紧急制动，碳刷、集电环，电气绝缘，电缆零部件，电池，起动电机等检查 |
| 3 | 常规性维护维修服务事项——故障设备元器件更换 | 服务周期内的故障、缺陷、寿命期外的元器件予以更换，范围为2、设备器材主要（变压器、高低压柜体的整体成套更换除外） |
| 4 | 常规性维护维修服务事项——变压器、发电机、高低压柜整体更换 | 乙方以设备购置费增值税专用发票为依据，向甲方收取本维保服务项目合同金额之外的设备购置费用，但所涉及的人工、机械、材料等安拆费和维修费不再另行计取。 |
| 5 | 报障响应及排除时间 | 乙方维修人员需在接到甲方报障电话通知0.5小时内抵达现场处理故障。 乙方提供7×24小时故障报修电话值班服务 乙方抢修总负责人及联系电话： |
|  |  | 重大电源设备故障即变压器和发电机退出运行，当损毁需整体更换时，乙方须在7个日历天内予以完成旧设备拆除、新设备更换直至恢复供电。抢修完成后，乙方以设备费增值税专用发票为依据，向甲方收取设备费用。 |
|  |  | 如变压器、发电机和高压柜体无须整体更换，仅发生内部保护电路和器件故障，乙方须在24小时内予以恢复。 |
|  |  | 变压器、发电机本体外的配电设备和控制设备的一般性故障，乙方须在12小时内予以排除 |
| 6 | 备品备件储备 | 乙方应按现场设备元器件型号规格，提供高压输入/输出及低压输入输出断路器，便于维护替换的快捷进行。维保合同期间，乙方随时接受甲方人员对其自有发电机和库房备品备件储备情况的检查。 |
| 7 | 电力设备维护专业技能培训 | 1、电力系统基础培训 2、配电房设备组成及操作规范 3、日常维护与巡检管理 4、安全防护与应急处理 5 5、编写高低压配电设备应急故障处置规范 |
| 8 | 柴油提供 | 与第三方加油站签订供油协议，供油时效需在接到通知后三十分钟内到达现场。费用以燃油购置费增值税专用发票为依据，向甲方收取费用（单价参考当天柴油市场价） |