- 广东南粤银行数据中心变配电系统运行值班项目需求

- 项目概述：

- 为保障我行数据中心变配电系统安全可靠稳定运行，拟开展数据中心变配电系统运行值班服务项目，项目地址：广州市黄埔区。

- 服务模式与核心职责：

- 保障电力供应的“绝对可靠、快速恢复”是数据中心变配电系统运行值班服务项目的核心目标，采用7×24小时不间断值班制度。为应对突发状况操作安全及快速排出故障恢复供电，每个班次至少需要配置2名值班人员协同作业，一人负责主值统筹，另一人负责副值协管与复核 。

- 项目涉及设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压柜 | 18台 |
| 2 | 直流屏 | 2台 |
| 3 | 变压器 | 2台 |
| 4 | 低压柜 | 13台 |
| 5 | 高压柴油发电机 | 2台 |
| 6 | 发电机10KV开关柜 | 6台 |
| 7 | 接地电阻柜 | 1台 |
| 8 | 发电机集中控制柜 | 1台 |
| 9 | 发电机直流屏 | 1台 |
| 10 | 日用油箱 | 2台 |
| 11 | 埋地油库 | 1台 |
| 12 | 供油系统 | 1台 |
| 13 | 高低压电缆（限于接入高低压配电柜中的非设备类线缆，含各种电缆端头器材） |  |

3、项目工作内容：

3.1日常工作：

- 值班人员的核心工作主要包括监屏与巡视两个方面。监屏是指在动力环境监控系统中实时关注10kV开关柜状态、变压器温度、负载率以及电压电流等关键参数 。巡视则要求每2小时按照预定路线对设备进行现场巡查并记录设备运行状态及参数，在高温、雷雨等特殊天气下还需加密巡检频次，并使用红外测温仪检测配电柜接线端子、断路器触点等关键部位的温度，以防过热点引发故障 。

- 此外，值班团队负责设备的日常操作与现场管理，包括执行倒闸操作、设备状态调整、机房上电配合以及保持配电室的环境清洁与安全管理 。涵盖设备的常态化保养。例如，定期清洁配电室，设备滤网，柴油发电机启动测试，供油系统测试等。

3.2应急响应与故障处置：

按现场需求建立完善的应急预案，一旦发生设备异常或告警，值班人员需在5分钟内到场确认并逐级上报，解决方案得到甲方同意后30分钟内完成初步处置。对于一般性非硬件故障，通常要求在30分钟内处理完毕；对于紧急故障，则需立即组织团队抢修 。

3.3运维规范与文档管理：

需要严格遵循国家标准与行业规范，如GB/T 51314-2018《数据中心基础设施运行维护标准》 以及相关的电力行业规程。服务过程中必须建立完整可追溯的文档体系，包括但不限于值班巡检记录、设备缺陷记录、故障处理报告、变更操作日志以及月度/年度运行分析报告。通过数据分析优化电力分配，降低运营成本，实现从被动维修到主动预防的转变 。
4、项目人员资质与配置要求：

项目经理：本科以上学历，5个以上高压配电设备值班项目的项目负责人，高压从业5年或以上。

值班人员：大专以上学历，40岁以下，须持证上岗（高压操作证，应具备5年或以上数据中心或相关行业动力设施运维经验，熟悉数据中心高低压配电系统和暖通机电设施），同时具备自动化消防操作证优先 ，身体健康状况符合高强度工作要求。

人员配置数量：需满足7×24小时轮班，每个班次至少配置2名值班人员。